## Luftvärmare
OBS! Denna beräkning är inte exakt. Avvikelser
på upp till 10% kan förekomma, avseende effekt och vattenflöde.
Objekt
Kund
Modell |  |  |  | RSK | 6720489 | [10 empty] | 2
Framledningstemp. | °C |  | 55
Returledningstemp. | °C |  | 45
Insugningstemperatur | °C |  | 20
Trafosteg |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Fläktsteg |  | 2
Varvtal | rpm | 0
Trafosteg |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Ansluten spänning |  | 230 | 170 | 140 | 110 | 80
Luftflöde | m3/h | 2133 | 1949 | 1573 | 1078 | 632
Effekt | kW | 10.1983 | 9.7892 | 8.5844 | 6.7111 | 4.9355
Utblåsningstemperatur | °C | 34.2279 | 34.9464 | 36.2399 | 38.5259 | 43.2388 | [5 empty] | 14.1085 | 722.85
Vattenflöde | l/h | 877.0578 | 841.8745 | 738.26 | 577.1583 | 424.4527
Lufthastighet 1m från fläkt | m/s | 2.49 | 2.23 | 1.81 | 1.13 | 0.63
Lufthastighet 3m från fläkt | m/s | 1.88 | 1.57 | 1.26 | 0.85 | 0.52 | * 2m
Lufthastighet 5m från fläkt | m/s | 1.31 | 1.12 | 0.95 | -- | --
Lufthastighet 7m från fläkt | m/s | 1.01 | 0.84 | 0.72 | -- | --
Lufthastighet 9m från fläkt | m/s | 0.78 | 0.64 | 0.52 | -- | --
Lufthastighet 11m från fläkt | m/s | 0.54 | 0.42 | -- | -- | --
Tryckfall | kPa
Vatteninnehåll | l | SAV22G
Ljudnivå 5m, q=2 A=200m² | dB(A) | 55.4 | 52.9 | 49 | 43.6 | 34.1
Anslutningsdimension |  | 3/4"/DN20 | 1.01 | 0.78 | 0.54 | 2.23
Vikt | kg | 22
Effekt | watt | 0
Strömförbrukning | amp. | 0.6
Motor nr 11 1 x 230 V
Effekt | watt | 0.42
Fläktmotor Ström | amp. | 0.6
Produkt |  | Artikelkod | RSK nummer
Luftvärmare med monterad "G" Luftriktare |  | SAV22G | 6724128
Tillbehör
Upphängningskonsoll |  | SAVH2 | 6724098
Takkonsoll |  | 4420
Luftriktare JET-dysor |  | SAVD2 | 6724119 |  | 0.72
Utblåsning åt 2 sidor inklusive takkonsoll |  | =LETARAD((+$Q$7);$D$79:$BF$98;48)
Luftriktare AL höjdled |  | SAVA2 | 6724110
Luftriktare AL sidled (ihop med SAVA) |  | SAVN2 | 6724123
Luftriktare "Diffusor" 4 riktningar |  | SAVF2 | 6724114
Reglering
5-stegstrafo 230V |  | VR0,8 | 6729995
Temperatur och varvtalsreglering 2,5A |  | AFR25 | 6704679
Temperatur och varvtalsreglering 5,0A |  | AFR50 | 6704681
Ventiler
Ventilsats Kvs 2,5 |  | FVV20.2 | 6727593
Konstantflödesventil |  | TACP20 | 6704518 | Klarar 210-1150l/h
Reglerventil 2 vägs DN15 Kvs 1,8 |  | VV15.2 | 6750078
Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 2,5 |  | VV20.2 | 6750079
Reglerventil 2 vägs DN25 Kvs 3,3 |  | VV25.2 | 6750080
Reglerventil 2 vägs DN32 Kvs 4,1 |  | VV32.2
Ventilställdon |  | VSDNCM30 | 6750086 | Används med VV & TACP
Ventil 2vägs rak DN20 |  |  | VXRN20 |  | 355
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | [61 empty] | kretsar | längd på | antal
2 |  |  | Ventilställdon | VSDNCM30 | 6750086 | Används med VV & TACP | [62 empty] | kretsarna | böjar
3 |  |  | Konstantflödesventil | TACP20 | 6704518 | Klarar 210-1150l/h | [61 empty] | 2 | 2.24 | 7
4 |  |  | Konstantflödesventil | TACP25 | 6704519 | Klarar 370-2150l/h | [61 empty] | 3 | 2.9867 | 9.3333
5 |  |  | Konstantflödesventil | TACP32 | 6704520 | Klarar 800-3700l7h | [61 empty] | 5 | 2.688 | 8.4
6 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN15 Kvs 3,5 | VV15.2 | 6750078 | maxflöde 1600 l/h
7 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 | VV20.2 | 6750079 | maxflöde 1600 l/h
8 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN25 Kvs 3,5 | VV25.2 | 6750080 | maxflöde 1600 l/h | [61 empty] | 2 | 2.96 | 8
9 |  |  | Reglerventil 2 vägs DN32 Kvs 4,1 | VV32.2 |  | maxflöde 1850 l/h | [61 empty] | 4 | 2.96 | 8
10 | [67 empty] | 6 | 2.96 | 8
11 |  |  | Klarar max 2000l/h
12 |  |  | Klarar max 1850l/h
[68 empty] | 4 | 2.35 | 5
[6 empty] | ?? | [61 empty] | 6 | 3.1333 | 6.6667
[68 empty] | 9 | 3.1333 | 6.6667
18685
[7 empty] | Fel | 170V | 140V | 110V | 80V |  | Fel |  | Fel |  |  |  | Fel | Fel | [5 empty] | Fel | Fel | Fel | Fel | Fel | [24 empty] | Fel |  |  |  |  | Fel | Fel
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
|  |  |  | M3/h | Kcal/h |  |  | M3/h | M3/h | M3/h | M3/h | [7 empty] | RSK |  | ST 4 | ST 3 | ST 2 | ST 1 | Lufthastighet m/s vid 230V | [5 empty] | Lufthastighet m/s vid 170V | [5 empty] | Lufthastighet m/s vid 140V | [5 empty] | Lufthastighet m/s vid 110V | [5 empty] | Lufthastighet m/s vid 80V | [6 empty] | motor 400 |  | amp |  | motor 230 |  | amp |  |  | längd | rörrader | rörantal | kretsar | längd på | antal
|  |  | Modell | GR SN. |  | M SN | Kl SN | ST 4 | ST 3 | ST 2 | ST 1 | t/min | t/min | t/min | ansl. | vikt | Med G front | dba 1 | med G | dba3 | dba 4 | dba 5 | dba 6 | dba7 | 1m | 3m | 5m | 7m | 9m | 11m | 1m | 3m | 5m | 7m | 9m | 11m | 1m | 3m | 5m | 7m | 9m | 11m | 1m | 3m | 5m | 7m | 9m | 11m | 1m | 3m | 5m | 7m | 9m | 11m | kastl.7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | pris sek |  |  |  |  | kretsarna | böjar |  | SAV-G |  | SAV-D |  | SAV-A |  | SAV-N |  | SAV-F
SAV12 |  |  | 1 | 1313 | 12400 | 1115 | 1075 | 1186 | 1044 | 760 | 454 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 16 | SAV12G | 50.5 | 6724127 | ----- | 46.6 | 44.8 | 40.4 | 29.1 | 2.44 | 1.56 | 1.16 | 0.89 | 0.71 | 0.54 | 2.12 | 1.4 | 0.96 | 0.74 | 0.58 | 0.45 | 1.95 | 1.28 | 0.91 | 0.7 | 0.53 | -- | 1.25 | 1,06* | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0,67* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 0.35 |  |  | 320 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 |  | SAVG1 | 660 | SAVD1 | 6724118 | SAVA1 | 6724109 | SAVN1 | 6724122 | SAVF1 | 6724113 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH1 | 6724097 | 6720488
SAV22 |  |  | 2 | 2133 | 18500 | 1035 | 990 | 1949 | 1573 | 1078 | 632 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 22 | SAV22G | 55.4 | 6724128 | ----- | 52.9 | 49 | 43.6 | 34.1 | 2.49 | 1.88 | 1.31 | 1.01 | 0.78 | 0.54 | 2.23 | 1.57 | 1.12 | 0.84 | 0.64 | 0.42 | 1.81 | 1.26 | 0.95 | 0.72 | 0.52 | -- | 1.13 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 0.6 |  |  | 320 | 2 | 14 | 3 | 2.9867 | 9.3333 |  | SAVG2 | 590 | SAVD2 | 6724119 | SAVA2 | 6724110 | SAVN2 | 6724123 | SAVF2 | 6724114 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2 | 6724098 | 6720489
SAV42 |  |  | 3 | 4336 | 39800 | 965 | 905 | 3571 | 2702 | 1690 | 1101 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 34 | SAV42G | 61.2 | 6724129 | ----- | 56.9 | 50.5 | 43.5 | 35.2 | 3.28 | 2.49 | 1.81 | 1.41 | 1.09 | 0.78 | 2.65 | 1.97 | 1.41 | 1.09 | 0.8 | 0.58 | 1.98 | 1.48 | 1.14 | 0.88 | 0.67 | 0.48 | 1.16 | 1,05* | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0,68* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1.2 |  |  | 320 | 3 | 14 | 5 | 2.688 | 8.4 |  | SAVG4 | 840 | SAVD4 | 6724120 | SAVA4 | 6724111 | SAVN4 | 6724125 | SAVF4 | 6724115 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4 | 6724099 | 6720491
SAV62 |  |  | 4 | 5839 | 53000 | 845 | 830 | 5261 | 4171 | 2343 | 1568 |  |  |  | 1" DN25 | 45 | SAV62G | 64.2 | 6724130 |  | 62.4 | 57.5 | 53.2 | 48.9 | 3.6 | 2.89 | 2.11 | 1.59 | 1.2 | 0.85 | 3.15 | 2.52 | 1.8 | 1.32 | 0.95 | 0.65 | 2.52 | 2.05 | 1.51 | 1.1 | 0.78 | 0.55 | 1.38 | 1,27* | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0,89* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 2.2 | [9 empty] | SAVG6 | 1015 | SAVD6 | 6724121 | SAVA6 | 6724112 | SAVN6 | 6724126 | SAVF6 | 6724117 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH6 | 6724100 | 6720492
SAV13 |  |  | 6 | 1154 | 16000 | 1650 | 1075 | 1062 | 920 | 618 | 278 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 18 | ----- | 51.4 | ----- | ----- | 48.6 | 45.1 | 39.4 | 27.7 | 1.96 | 1.28 | 0.97 | 0.75 | 0.54 | -- | 1.76 | 1.14 | 0.82 | 0.58 | 0.4 | -- | 1.55 | 0.98 | 0.72 | 0.48 | -- | -- | 0.96 | 0,83* | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0,55* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 0.35 |  |  | 370 | 1 | 16 | 2 | 2.96 | 8 |  | SAVG1 | 660 | SAVD1 | 6724118 | SAVA1 | 6724109 | SAVN1 | 6724122 | SAVF1 | 6724113 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH1 | 6724097 | 6724088
SAV23 |  |  | 7 | 1981 | 26500 | 1540 | 990 | 1733 | 1310 | 883 | 538 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 24 | ----- | 55.1 | ----- | ----- | 52.9 | 47 | 39.7 | 30 | 1.88 | 1.5 | 1.09 | 0.78 | 0.54 | -- | 1.69 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.41 | -- | 1.34 | 1.01 | 0.72 | 0.51 | -- | -- | 0.88 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 0.6 |  |  | 370 | 2 | 16 | 4 | 2.96 | 8 |  | SAVG2 | 590 | SAVD2 | 6724119 | SAVA2 | 6724110 | SAVN2 | 6724123 | SAVF2 | 6724114 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2 | 6724098 | 6724089
SAV43 |  |  | 8 | 4054 | 53000 | 1460 | 905 | 3316 | 2413 | 1510 | 1001 |  |  |  | 1" DN25 | 36 | ----- | 60.9 | ----- | ----- | 55.8 | 52.4 | 45.6 | 33.4 | 2.62 | 2.12 | 1.65 | 1.27 | 0.89 | 0.54 | 2.04 | 1.61 | 1.22 | 0.89 | 0.62 | -- | 1.57 | 1.19 | 0.86 | 0.64 | 0.44 | -- | 1.01 | 0,92* | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0,56* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1.2 |  |  | 370 | 3 | 16 | 6 | 2.96 | 8 |  | SAVG4 | 840 | SAVD4 | 6724120 | SAVA4 | 6724111 | SAVN4 | 6724125 | SAVF4 | 6724115 | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4 | 6724099 | 6724091
SAV63 |  |  | 9 | 5261 | 62500 | 1330 | 885 | 4639 | 3248 | 1943 | 1412 |  |  |  | 1½" DN32 | 47 | ----- | 65.1 | ----- |  | 62.5 | 58.1 | 53.5 | 43 | 2.94 | 2.26 | 1.79 | 1.36 | 0.95 | 0.56 | 2.36 | 1.8 | 1.4 | 1.04 | 0.72 | 0.42 | 1.78 | 1.35 | 1.02 | 0.77 | 0.55 | -- | 1.1 | 1,01* | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0,67* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 2.2 | [9 empty] | SAVG6 | 1015 | SAVD6 | 6724121 | SAVA6 | 6724112 | SAVN6 | 6724126 | SAVF6 | 6724117 | [8 empty] | VR2,2 | 6729997 | SAVH6 | 6724100 | 6724092
SAV22GNX |  |  | 11 | 2275 | 17000 | 3050 | 1930 | 2090 | 1760 | 1160 | 699 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 16 | SAV22GNX | 55.9 | 6724085 | ----- | 53.8 | 50.1 | 43.5 | 34.6 | 3.19 | 1.99 | 1.24 | 0.92 | 0.71 | 0.54 | 2.81 | 1.74 | 1.05 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 2.37 | 1.55 | 0.97 | 0.69 | 0.43 | -- | 1.45 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0,73* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 0.6 |  |  | 470 | 1 | 20 | 4 | 2.35 | 5 |  | 5020 | 615 | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR0,8 | 6729995 | SAVH2NX | 6724101 | 6724085
SAV42GNX |  |  | 12 | 4596 | 35300 | 2810 | 1735 | 3908 | 2962 | 1940 | 1254 |  |  |  | 3/4"/DN20 | 22 | SAV42GNX | 62 | 6724086 | ----- | 58 | 52.3 | 46.3 | 34.2 | 3.59 | 2.42 | 1.69 | 1.23 | 0.97 | 0.72 | 3.08 | 2.07 | 1.43 | 0.97 | 0.73 | 0.49 | 2.2 | 1.51 | 1.09 | 0.82 | 0.63 | -- | 1.27 | 1,12* | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0,71* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 1.2 |  |  | 470 | 2 | 20 | 6 | 3.1333 | 6.6667 |  | 5020 | 615 | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH4NX | 6724102 | 6724086
SAV62GNX |  |  | 13 | 5771 | 45000 | 2575 | 1550 | 5317 | 4328 | 2604 | 1723 |  |  |  | 1" DN25 | 34 | SAV62GNX | 65.1 | 6724087 | ----- | 63.4 | 60.4 | 46.3 | 34.2 | 4.22 | 2.26 | 1.52 | 1.17 | 0.88 | 0.57 | 3.78 | 1.92 | 1.23 | 0.92 | 0.63 | 0.37 | 3.26 | 1.77 | 1.13 | 0.78 | 0.55 | -- | 1.68 | 1,51* | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0,91* | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 2.2 |  |  | 470 | 3 | 20 | 9 | 3.1333 | 6.6667 |  | 5020 | 615 | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Finns ej till NX | -- | Reglerventil 2 vägs DN20 Kvs 3,5 |  | VV20.2 |  | Smutsfilter DN20 | SMUTSF20 | Kulventil DN20 | KULV20 | VR2,2 | 6729997 | SAVH6NX | 6724103 | 6724087
[19 empty] | Kol3 | Kol4 | Kol5 | Kol6
|  |  | Luftens värmekapacitiviteti kcal/m3 | Fel 5: korrektionsfaktor (Tw1 + Tw2)/2 - Tl1; 80V 10: EFFEKTFAKTOR VID REDUC. LUFTMÄNGD; Fel 16: Effekt korrektion
|  |  | °C | 2: ca.; Fel 15: Typ; Fel 16: Steg 5; Fel 17: Steg 4; Fel 18: Steg 3; Fel 19: Steg 2; Fel 20: Steg 1
[8 empty] | Delta T 10 | Delta T 20 | Delta T 40 |  | 15 | 0.298 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.28
|  |  | -20 | 2: 0.334; 80V 10: 16; Fel 11: 0.3124; Fel 15: 2; Fel 16: 1; Fel 17: 1.04; Fel 18: 1.13; Fel 19: 1.25; Fel 20: 1.47
|  |  | -15 | 2: 0.328; Fel 5: 10; 170V 6: 0.144; 80V 10: 17; Fel 11: 0.3268; Fel 15: 3; Fel 16: 1; Fel 17: 1.06; Fel 18: 1.17; Fel 19: 1.38; Fel 20: 1.5
|  |  | -10 | 2: 0.322; Fel 5: 11; 170V 6: 0.16; 80V 10: 18; Fel 11: 0.3412; Fel 15: 4; Fel 16: 1; Fel 17: 1.01; Fel 18: 1.1; Fel 19: 1.32; Fel 20: 1.45
|  |  | -5 | 2: 0.316; Fel 5: 12; 170V 6: 0.176; 80V 10: 19; Fel 11: 0.3556; Fel 15: 5
|  |  | 0 | 2: 0.31; Fel 5: 13; 170V 6: 0.192; 80V 10: 20; Fel 11: 0.37; Fel 15: 6; Fel 16: 1; Fel 17: 1; Fel 18: 1.04; Fel 19: 1.12; Fel 20: 1.24
|  |  | 5 | 2: 0.305; Fel 5: 14; 170V 6: 0.208; 80V 10: 21; Fel 11: 0.382; Fel 15: 7; Fel 16: 1; Fel 17: 1.04; Fel 18: 1.13; Fel 19: 1.25; Fel 20: 1.35
|  |  | 10 | 2: 0.299; Fel 5: 15; 170V 6: 0.224; 140V 7: 0.19; 80V 10: 22; Fel 11: 0.394; Fel 15: 8; Fel 16: 1; Fel 17: 1.06; Fel 18: 1.17; Fel 19: 1.33; Fel 20: 1.4
|  |  | 15 | 2: 0.294; Fel 5: 16; 170V 6: 0.2402; 140V 7: 0.2064; 80V 10: 23; Fel 11: 0.406; Fel 15: 9; Fel 16: 1; Fel 17: 1.01; Fel 18: 1.15; Fel 19: 1.32; Fel 20: 1.35
|  |  | 20 | 2: 0.289; Fel 5: 17; 170V 6: 0.2564; 140V 7: 0.2228; 80V 10: 24; Fel 11: 0.418; Fel 15: 10
|  |  | 25 | 2: 0.284; Fel 5: 18; 170V 6: 0.2726; 140V 7: 0.2392; 80V 10: 25; Fel 11: 0.43; Fel 15: 11; Fel 16: 1; Fel 17: 1.02; Fel 18: 1.08; Fel 19: 1.2; Fel 20: 1.4
|  |  | 30 | 2: 0.279; Fel 5: 19; 170V 6: 0.2888; 140V 7: 0.2556; 80V 10: 26; Fel 11: 0.4414; Fel 15: 12; Fel 16: 1; Fel 17: 1.06; Fel 18: 1.17; Fel 19: 1.35; Fel 20: 1.5
[7 empty] | 20 | 0.305 | 0.272 |  |  | 27 | 0.4528 |  |  |  | 13 | 1 | 0.99 | 1.05 | 1.22 | 1.35
[7 empty] | 21 | 0.3216 | 0.2888 |  |  | 28 | 0.4642 |  |  |  | 14
[7 empty] | 22 | 0.3382 | 0.3056 |  |  | 29 | 0.4756
[7 empty] | 23 | 0.3548 | 0.3224 | 0.29 |  | 30 | 0.487
[7 empty] | 24 | 0.3714 | 0.3392 | 0.31 |  | 31 | 0.498
[7 empty] | 25 | 0.388 | 0.356 | 0.325 |  | 32 | 0.509
[7 empty] | 26 | 0.4052 | 0.3732 | 0.3422 |  | 33 | 0.52
[7 empty] | 27 | 0.4224 | 0.3904 | 0.3594 |  | 34 | 0.531
[7 empty] | 28 | 0.4396 | 0.4076 | 0.3766 |  | 35 | 0.542
[7 empty] | 29 | 0.4568 | 0.4248 | 0.3938 |  | 36 | 0.552
[7 empty] | 30 | 0.474 | 0.442 | 0.411 |  | 37 | 0.562
[7 empty] | 31 | 0.4914 | 0.4596 | 0.4288 |  | 38 | 0.572
[7 empty] | 32 | 0.5088 | 0.4772 | 0.4466 |  | 39 | 0.582
[7 empty] | 33 | 0.5262 | 0.4948 | 0.4644 |  | 40 | 0.592
[7 empty] | 34 | 0.5436 | 0.5124 | 0.4822 |  | 41 | 0.602
[7 empty] | 35 | 0.561 | 0.53 | 0.5 |  | 42 | 0.612
[7 empty] | 36 | 0.579 | 0.548 | 0.518 |  | 43 | 0.622
[7 empty] | 37 | 0.597 | 0.566 | 0.536 |  | 44 | 0.632
[7 empty] | 38 | 0.615 | 0.584 | 0.554 |  | 45 | 0.642
[7 empty] | 39 | 0.633 | 0.602 | 0.572 |  | 46 | 0.6502
[7 empty] | 40 | 0.651 | 0.62 | 0.59 |  | 47 | 0.6584
[7 empty] | 41 | 0.6694 | 0.636 | 0.6084 |  | 48 | 0.6666
[7 empty] | 42 | 0.6878 | 0.652 | 0.6268 |  | 49 | 0.6748
[7 empty] | 43 | 0.7062 | 0.668 | 0.6452 |  | 50 | 0.683
[7 empty] | 44 | 0.7246 | 0.684 | 0.6636 |  | 51 | 0.6904
[7 empty] | 45 | 0.743 | 0.7 | 0.682 |  | 52 | 0.6978
[7 empty] | 46 | 0.7616 | 0.7212 | 0.7008 |  | 53 | 0.7052
[7 empty] | 47 | 0.7802 | 0.7424 | 0.7196 |  | 54 | 0.72
[7 empty] | 48 | 0.7988 | 0.7636 | 0.7384 |  | 55 | 0.72
[7 empty] | 49 | 0.8174 | 0.7848 | 0.7572 |  | 56 | 0.727
[7 empty] | 50 | 0.836 | 0.806 | 0.776 |  | 57 | 0.734
[7 empty] | 51 | 0.8552 | 0.8198 | 0.7952 |  | 58 | 0.741
[7 empty] | 52 | 0.8744 | 0.8336 | 0.8144 |  | 59 | 0.72
[7 empty] | 53 | 0.8936 | 0.8474 | 0.8336 |  | 60 | 0.755
[7 empty] | 54 | 0.9128 | 0.8612 | 0.8528 |  | 61 | 0.762
[7 empty] | 55 | 0.932 | 0.875 | 0.872 |  | 62 | 0.769
[7 empty] | 56 | 0.9516 | 0.9 | 0.8916 |  | 63 | 0.776
[7 empty] | 57 | 0.9712 | 0.925 | 0.9112 |  | 64 | 0.783
[7 empty] | 58 | 0.9908 | 0.95 | 0.9308 |  | 65 | 0.79
[7 empty] | 59 | 1.0104 | 0.975 | 0.9504 |  | 66 | 0.7972
[7 empty] | 60 | 1.03 | 1 | 0.97 |  | 67 | 0.8044
[7 empty] | 61 | 1.0504 | 1.0204 | 0.9904 |  | 68 | 0.8116
[7 empty] | 62 | 1.0708 | 1.0408 | 1.0108 |  | 69 | 0.8188
[7 empty] | 63 | 1.0912 | 1.0612 | 1.0312 |  | 70 | 0.826
[7 empty] | 64 | 1.1116 | 1.0816 | 1.0516 |  | 71 | 0.8324
[7 empty] | 65 | 1.132 | 1.102 | 1.072 |  | 72 | 0.8388
[7 empty] | 66 | 1.1528 | 1.1228 | 1.0928 |  | 73 | 0.8452
[7 empty] | 67 | 1.1736 | 1.1436 | 1.1136 |  | 74 | 0.8516
[7 empty] | 68 | 1.1944 | 1.1644 | 1.1344 |  | 75 | 0.858
[7 empty] | 69 | 1.2152 | 1.1852 | 1.1552 |  | 76 | 0.8644
[7 empty] | 70 | 1.236 | 1.206 | 1.176 |  | 77 | 0.8708
[7 empty] | 71 | 1.2572 | 1.2272 | 1.197 |  | 78 | 0.8772
[7 empty] | 72 | 1.2784 | 1.2484 | 1.218 |  | 79 | 0.8836
[7 empty] | 73 | 1.2996 | 1.2696 | 1.239 |  | 80 | 0.89
[7 empty] | 74 | 1.3208 | 1.2908 | 1.26 |  | 81 | 0.896
[7 empty] | 75 | 1.342 | 1.312 | 1.281 |  | 82 | 0.902
[7 empty] | 76 | 1.3636 | 1.3336 | 1.3026 |  | 83 | 0.908
[7 empty] | 77 | 1.3852 | 1.3552 | 1.3242 |  | 84 | 0.914
[7 empty] | 78 | 1.4068 | 1.3768 | 1.3458 |  | 85 | 0.92
[7 empty] | 79 | 1.4284 | 1.3984 | 1.3674 |  | 86 | 0.9256
[7 empty] | 80 | 1.45 | 1.42 | 1.389 |  | 87 | 0.9312
[7 empty] | 81 | 1.472 | 1.442 | 1.411 |  | 88 | 0.9368
[7 empty] | 82 | 1.494 | 1.464 | 1.433 |  | 89 | 0.9424
[7 empty] | 83 | 1.516 | 1.486 | 1.455 |  | 90 | 0.948
[7 empty] | 84 | 1.538 | 1.508 | 1.477 |  | 91 | 0.9534
[7 empty] | 85 | 1.56 | 1.53 | 1.499 |  | 92 | 0.9588
[7 empty] | 86 | 1.5826 | 1.5524 | 1.5212 |  | 93 | 0.9642
[7 empty] | 87 | 1.6052 | 1.5748 | 1.5434 |  | 94 | 0.9696
[7 empty] | 88 | 1.6278 | 1.5972 | 1.5656 |  | 95 | 0.975
[7 empty] | 89 | 1.6504 | 1.6196 | 1.5878 |  | 96 | 0.98
[7 empty] | 90 | 1.673 | 1.642 | 1.61 |  | 97 | 0.985
[7 empty] | 91 | 1.6966 | 1.6652 | 1.6328 |  | 98 | 0.99
[7 empty] | 92 | 1.7202 | 1.6884 | 1.6556 |  | 99 | 0.995
[7 empty] | 93 | 1.7438 | 1.7116 | 1.6784 |  | 100 | 1
[7 empty] | 94 | 1.7674 | 1.7348 | 1.7012 |  | 101 | 1.0056
[7 empty] | 95 | 1.791 | 1.758 | 1.724 |  | 102 | 1.0112
[7 empty] | 96 | 1.8148 | 1.7814 | 1.747 |  | 103 | 1.0168
[7 empty] | 97 | 1.8386 | 1.8048 | 1.77 |  | 104 | 1.0224
[7 empty] | 98 | 1.8624 | 1.8282 | 1.793 |  | 105 | 1.028
[7 empty] | 99 | 1.8862 | 1.8516 | 1.816 |  | 106 | 1.033
[7 empty] | 100 | 1.91 | 1.875 | 1.839 |  | 107 | 1.038
[7 empty] | 101 | 1.9336 | 1.8982 | 1.862 |  | 108 | 1.043
[7 empty] | 102 | 1.9572 | 1.9214 | 1.885 |  | 109 | 1.048
[7 empty] | 103 | 1.9808 | 1.9446 | 1.908 |  | 110 | 1.053
[7 empty] | 104 | 2.0044 | 1.9678 | 1.931 |  | 111 | 1.0576
[7 empty] | 105 | 2.028 | 1.991 | 1.954 |  | 112 | 1.0622
[7 empty] | 106 |  | 2.0144 | 1.977 |  | 113 | 1.0668
[7 empty] | 107 |  | 2.0378 | 2 |  | 114 | 1.0714
[7 empty] | 108 |  | 2.0612 | 2.023 |  | 115 | 1.076
[7 empty] | 109 |  | 2.0846 | 2.046 |  | 116 | 1.0808
[7 empty] | 110 |  | 2.108 | 2.069 |  | 117 | 1.0856
[7 empty] | 111 |  | 2.1316 | 2.0922 |  | 118 | 1.0904
[7 empty] | 112 |  | 2.1552 | 2.1154 |  | 119 | 1.0952
[7 empty] | 113 |  | 2.1788 | 2.1386 |  | 120 | 1.1
[7 empty] | 114 |  | 2.2024 | 2.1618 |  | 121 | 1.104
[7 empty] | 115 |  | 2.226 | 2.185 |  | 122 | 1.108
[12 empty] | 123 | 1.112
[12 empty] | 124 | 1.116
[12 empty] | 125 | 1.12